Выключатели нагрузки серии LBI/LBIp ПАСПОРТ

ЭЛТОМ

195030 г. Санкт-Петербург

ул. Бестужевская,д. 41, лит. А

E-Mail:info@eltom-lbi.ru

htpp:/www.eltom-lbi.ru

1.Назначение.

Выключатели нагрузки внутренней установки серии LBI/lLBIp предназначены для использования в распределительных устройствах внутренней установки среднего напряжения 6-10 кВ. Они предназначены для включения и отключения токов нагрузки, не превышающих величины номинального тока.

В отключенном состоянии выключателя в качестве изоляции используется воздух, что позволяет соблюдать требования по видимому разрыву.

2.Технические данные.

| № | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип выключателя | BD/UD |
| 2. | Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 3. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| 4. | Номинальная частота, Гц. | 50 |
| 5. | Номинальный ток, А | 630 |
| 6. | Ток термической стойкости (1с.), кА | 20 |
| 7. | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 50 |
| 8. | Количество ВКЛ при токе термической стойкости — 20кА (циклов) | 5 |
| 9. | Коммутационная способность ВКЛ-ОТКЛ под полной нагрузкой — 630А (циклов) | 100 |
| 10. | Электрическое сопротивление главной цепи полюса, мкОм, не более | 60 |
| 11. | Испытательное напряжение электрической прочности изоляции промышленной частоты (одноминутное), кВ | 42/48 |
| 12. | Ударное испытательное напряжение изоляции грозовым импульсом, кВ | 75/85 |
| 13. | Механический ресурс, циклов | 2000 |
| 14. | Масса выключателя, кг | 60 |
| Дополнительные единицы |
| 15. | Тип привода | на главных ножах | NR-1/NS-EL |
|  |  | на нижних заземляющих ножах | NR-1 |
| 16. | Дополнительные контакты, тип | на главных ножах и на нижних заземляющих ножах | Есть* |
| 17. | Независимый расцепитель типа NW-4 | Есть* |
| 18. | Электромагнитная блокировка типа ЗБ | Есть* |
| 19. | Изоляционные перегородки при межфазном расстоянии 125мм. | Есть |

*-есть возможность установки

З. Конструкция выключателя нагрузки.

Выключатели нагрузки серии LBI/LBIp являются трех полюсными выключателями нагрузки рубящего типа, в котором гашение дуги осуществляется автоматически струей сжатого воздуха во время отключения выключателя.

В каждом выключателе нагрузки имеется 2 механические блокировки не позволяющие взвести пружины и включить выключатель при включенных ножах заземления, а также не позволяющих включить ножи заземления при включенном выключателе нагрузки или взведенных пружинах.

4.Меры безопасности и эксплуатация.

Запрещается включение и эксплуатация выключателя нагрузки без заземления корпуса и приводов.

Ремонт и замену вышедших из строя комплектующих необходимо производить при отключенном напряжении. Осмотр, подтяжку контактных соединений необходимо производить не реже 1 раза в год при нормальной работе, а также после аварий.

5.Комплект поставки.

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Выключатель нагрузки | 1 |  |
| 2. Паспорт | 1 |  |
| 3. Руководство по эксплуатации (1 на партию) | 1 |  |
| 4. Тяга | 2 |  |
| 5. Доп. контакт 3NO+3NC | 2 |  |
| 6. Привод NR-1/01 | 2 |  |
| 7. Рукоятка оперирования | 1 |  |
| 8. Наклейки | 3 |  |

6.Свидетельство о приемке.

Выключатель нагрузки заводской LBI-12 BD/UD /185   № 2146 соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска          02.03. 2020  г.

7.Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу выключателя в течение трех лет. Гарантийный срок исчисляется с момента ввода выключателя в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня поступления его потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения выключателя.

Предприятие-изготовитель    гарантирует    замену    комплектующего оборудования в течение гарантийного срока.

По истечению срока службы комплектующие, изготовленные из цветных металлов, подлежат сдаче во вторчермет. Предприятие-изготовитель вправе заменять встраиваемую аппаратуру другими типами аппаратов с соответствующими характеристиками.

8.Сведения о содержании драгоценных металлов.

Выключатель нагрузки  LBI/LBIp не содержит драгоценных металлов.